## Проектна документація
2
Перелік об'єктів незавершеного будівництва, технічного переоснащення та реконструкції
№ з/п | Найменування об'єктів | Характер робіт (нове будівництво, реконструкція, модернізація) | Короткий опис
1 | 2 | 3 | 4
1 | Реконструкція ПЛ 6кВ Л-5-29 від ком.14 ПС 35/6кВ №5 до ком.10 ПС 35/6кВ №29(з відгал) | реконструкція | Зміна ПЛ-6 кВ по всій довжині траси; встановлення реклоузерів (3 шт)
2 | Реконструкції з заміною МВ-150кВ на елегазові вимикачі 150кВ на ПС 150/10/6кВ "ПЛМ" (коригований) | реконструкція | Реконструкція ВРУ-150 кВ: - Заміна масляних вимикачів ВМТ-220 -150 кВ на елегазові вимикачі. - Заміна трансформаторів струму ТФЗМ-150 кВ на маломасляні ТС. - Заміна роз’єднувачів типу РНДЗ-2-150\1000 У1 на нові. - Встановлення маломасляних трансформаторів напруги. - Заміна вентильних розрядників РВМГ-150 на ОПН-150 кВ. На стороні 10-6 кВ: - Заміна у ввідних комірках трансформаторів струму ТВЛМ-10 на трансформатори струму ТЛШ-10 3000\5А . - Заміна вентильних розрядників 10 кВ на обмежувачі перенапруги типу ОПН. - Встановлення комплекту релейного захисту на мікропроцесорній базі.
3 | Технічне переоснащення ПС 150/10/6 кВ "ПЛМ | реконструкція | Технічне переоснащення з заміною силового трансформаторав 150/10/6 кВ 1Т типу ТРДН-32000/150-70У1 на трансформатор типу ТДТН -40000/150 У1, заміна в ЗРУ-10 кВ, ЗРУ-6 кВ масляних вимикачів на вакуумні, заміна вентильних розрядників 6 кВ на ОПН.
4 | Реконструкція схеми живлення м. Жовті Води з підвищенням надійності. Реконструкція підстанції 35/6 "С-35" | реконструкція | Будівництво ЛЕП-35 кВ та перепідключення ПС «С-35» 35/6 кВ до ПЛ-35 кВЛ-К-31, Л-К-32 ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», встановленя пристроїв компенсації емнісних струмів
5 | Техническое переоснащение ПС Наклонноствольная | реконструкція | Проектом передбачено: - Заміна відокремлювачів та короткозамикачів 150 кВ на елегазові вимикачі. - Встановлення додатково нових роз’єднувачів 150 кВ типу DTS.170.1000. - Заміна вентильних розрядників типу РВМГ-150М на обмежувачі перенапруги. - Встановлення маломасляних трансформаторів струму 150 кВ. - Заміна трансформаторів струму 6 кВ 4000/5А на нові типу ТЛШ-10, 4000/5А. - Заміна опорної та підвісної ізоляції на нову полімерну. - Заміна проводів та спусків ВРУ-150 кВ. - Ремонт порталів ВРУ-150 кВ. - Реконструкція зовнішнього освітлення ВРУ-150 кВ. - Встановлення нового щита постійного струму типу ЩПТ-220-250УХЛ1 з герметичною гелевою АКБ типу А704/280
6 | Реконструкция ПС 150 кВ "Красногвардейская" | реконструкція | Проектом планується: - підстанція закритого типу – чотириповерхова будівля; - в якості розподільного пристрою 150 кВ прийнятий КРПЕ-15 з двома елегазовими вимикачами на 172 кВ; - схема ЗРУ-150 кВ «блок лінія – трансформатор» з неавтоматичною ремонтною перемичкою з боку лінія, елегазовими вимикачами в колах трансформаторів. - планується встановлення 2-х силових трансформаторів одиночною потужністю 40 МВА; - спорудження ЛЕП-150 кВ у дволанцюговому виконанні «Дніпровська – Пролісок» довжиною 9,5 км.
7 | Реконструкція електричних мереж ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" з реконфігурацією мережі зі зміною класу напруги 6 кВ на 20 кВ м.Вільногірськ. | реконструкція | Будівництво двотрансформаторної підстанції 150/35/20 кВ
8 | Технічне переоснащення транформаторної підстанції «ДШЗ-1» | реконструкція | Проєктом передбачено: повна заміна обладнання ВРУ-150/35 кВ та заміна силових трансформаторів 150/35/6 кВ 1Т, 2Т типу ТДТН-25000/150 на трансформатори типу ТДТН-40000/150 У1. Заміна відокремлювача та короткозамикача 150 кВ на елегазовий вимикач. Заміна РЗА силових трансформаторів 1Т, 2Т на мікропроцесорні блоки захисту, організація обліку по стороні 150 кВ.
9 | Технічне переоснащення трансфоматорної підстанції 154/35/6 кВ "КПО" | реконструкція | Проєктом передбачено: заміна силових трансформаторів 150/35/6 кВ 1Т, 2Т типу ТДТНГ-25000/150 на трансформатори типу ТДТН-40000/150 У1, заміна обладнання та порталів ВРУ-150 кВ,ВРУ-35 кВ, організація обліку по стороні 35 кВ та 150 кВ, телемеханіки та телеуправління, реконструкція ЗРУ-6 кВ
10 | Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 35/6 кВ "Стрічка" | реконструкція | Проєктом передбачено: - Реконструкція ВРУ-35 кВ; - Організація обліку по стороні 35 кВ; - Реконструкція ЗРУ-6 кВ; - Організація автоматичної системи керування з видачею сигналів на диспетчерський пункт, а також системи сигналізації пожежної та периметральної охорони.
11 | Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 35/6 кВ "Рахманово" | реконструкція | Проєктом передбачається: - заміна обладнання ВРУ-35 кВ; - організація обліку по стороні 35 кВ; - встановлення КРПЗ-6 кВ, перепідключення споживачів від існуючого ЗРУ-6 кВ до нового КРПЗ-6 кВ; - телемеханіка, телеуправління, охоронна та пожежна сигналізація.
12 | Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 35/6 кВ "ЦЗ" | реконструкція | Проєктом передбачено: - Реконструкція ВРУ-35 кВ; - Організація обліку по стороні 35 кВ; - Реконструкція ЗРУ-6 кВ; - Організація автоматичної системи керування з видачею сигналів на диспетчерський пункт; - Виконати охоронну та пожежну сигналізацію.
13 | Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 35/6 кВ "Палмаш" | реконструкція | Проєктом передбачається: - заміна обладнання ВРУ-35 кВ; - організація обліку по стороні 35 кВ; - реконструкція ЗРУ-6 кВ; - телемеханіка, телеуправління, охоронна та пожежна сигналізація.
14 | Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 35/6 кВ "Молзавод" | реконструкція | -заміна трансформатору 35/6 кВ 1Т типу ТМ-2500/35 на трансформатор типу ТМН-4000/35 У1;
15 | Реконструкція повітряної лінії 35 кВ (одноколова)» Л-МКР-31, ПС "Девладово-тягова"(ПАТ "Укрзалізниця") - ПС "Макорти", с. Макорти, Софіївський р-н, Дніпропетровська обл. | реконструкція | Реконструкція ПЛ-35 кВ: - встановлення нової ПЛ-35 кВ в створі існуючої ПЛ-35 кВ Л-МКР-31; - застосувати сталеалюмінієвий провід марки АС-120/19; - якості грозозахисного тросу на ПЛ-35 кВ монтуються трос: марки ТК-50; - передбачений захист проводів АС-120/19 та троса ТК-50 від вібрації; - підтримуюча гірлянда та натяжна гірлянда приймаються з полімерного ізолятора; - встановлення металевих уніфікованих опор : анкерно-кутова, проміжна-кутова, проміжні;
16 | Реконструкція повітряно-кабельної лінії 6 кВ ПС-5 35/6 кВ ком. 27, ком. 28 – ПС-30 ком. 11, ком. 12, м. Жовті Води. | реконструкція | Заміна ПКЛ на КЛ по всій довжині траси.
17 | Будівництво розвантажувального КТП-6 кВ для переведення навантаження ПЛ-0,4 кВ ТП-35 РБ-13, РБ-14 та КЛ-0,4 кВ ТП-25 РБ-4,РБ-11 до будинку №2, 4 по вул.Героїв України, КЛ-0,4 кВ ТП-25 РБ-11 до будинку №6 по вул. Героїв України, м. Павлоград. | нове будівництво | Будівництво розвантажувального КТП-6 кВ для переведення навантаження ПЛ-0,4 кВ ТП-35 РБ-13, РБ-14 та КЛ-0,4 кВ ТП-25 РБ-4,РБ-11
18 | Будівництво розвантажувального КТП-6/0,4 кВ з АВР для переведення навантаження ТП-9к. м. Дніпро. | нове будівництво | Будівництво розвантажувального КТП-6/0,4 кВ з встановленням АВР для переведення навантаження ТП-9к
19 | Будівництво ПЛІ-6 кВ ЗТП-8 ком.№3-ЗТП-168 ком.№6. сел. Дніпровське. | нове будівництво | Будівництво ПЛІ-6 кВ ЗТП-8 ком.№3-ЗТП-168 ком.№6 сувмісним підвісом по існуючим опорам 0,4 кВ
20 | Будівництво розвантажувального КТП-6/0,4 кВ з заміною проводу АС на СІП існуючих ПЛ-0,4 кВ від КТП-861 РБ-5, РБ-13 по вул. Спортивна та вул. Вишнева м. Кривий Ріг. | нове будівництво | Будівництво розвантажувального КТП-6/0,4 кВ з заміною проводу АС на СІП існуючих ПЛ-0,4 кВ від КТП-861 РБ-5, РБ-13
21 | Реконструкції кабельної лінії 0,4 кВ ТП-35ш АВ-3 до буд. № 11 по вул. Гладкова, м. Дніпро. | реконструкція | Реконструкції КЛ-0,4 кВ ТП-35ш АВ-3
22 | Реконструкції КЛ-0,4 кВ ТП-116 РБ-5 до щит. № 1, КЛ-0,4 кВ ТП-116 РБ-12 до щит. № 2, КЛ-0,4 кВ від щитової № 1 до щитової № 2 буд. № 7 по пров. Ялицевий м. Дніпро | реконструкція | Реконструкції КЛ-0,4 кВ ТП-116 РБ-5 до щит. № 1, КЛ-0,4 кВ ТП-116 РБ-12 до щит. № 2, КЛ-0,4 кВ від щитової № 1 до щитової № 2 буд. № 7 по пров. Ялицевий
23 | Реконструкція КЛ- 6 кВ від ТП-111 ком.1 до ТП-112 ком.4 м. Дніпро | реконструкція | Заміна КЛ- 6 кВ від ТП-111 ком.1 до ТП-112 ком.4 по всій довжині траси
24 | Реконструкція КЛ-0,4кВ ТП-202 РБ-1 до РЩ ж/б Б.Хмельницького 26, м. Дніпро | реконструкція | Заміна КЛ-0,4кВ ТП-202 РБ-1 до РЩ ж/б Б.Хмельницького 26 по всій довжині траси
25 | Реконструкція КЛ-0,4кВ ТП-32 РБ-14 до РЩ ж/б Козака Мамая 30, м. Дніпро | реконструкція | Заміна КЛ-0,4кВ ТП-32 РБ-14 до РЩ ж/б Козака Мамая 30 по всій довжині траси
26 | Реконструкція КЛ-6кВ ТП-109 ком.2-ТП-102 ком.3, м. Дніпро | реконструкція | Заміна КЛ-6кВ ТП-109 ком.2-ТП-102 ком.3 по всій довжині траси
27 | Реконструкція КЛ-0,4 кВ від ЗТП-164 АВ-8 до будинку №1 по вул. Спортивна, смт. Дніпровське | реконструкція | Заміна КЛ-0,4 кВ від ЗТП-164 АВ-8 до будинку №1 по вул. Спортивна по всій довжині траси
28 | Реконструкція кабельної лінії 10 кВ Л-143 ЗТП-153 ком. №3 - КТП-179 с. Орлівщина Новомосковського р-ну, Дніпропетровської обл. | реконструкція | Заміна КЛ-10 кВ Л-143 ЗТП-153 - КТП-179 по всій довжині траси
29 | Реконструкція кабельної лінії 10 кВ Л-144 ЗТП-154 ком. № 1 - ЗТП-153 ком. № 1, смт. Черкаське, Новомосковського району, Дніпропетровської обл. | реконструкція | Заміна КЛ-10 кВ Л-144 ЗТП-154 ком. № 1 - ЗТП-153 ком. № 1
30 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Л-60 КТП-151 - КТП-179 с. Орлівщина Новомосковського р-ну, Дніпропетровської обл. | реконструкція | Заміна ПЛ-10 кВ Л-60 КТП-151 - КТП-179
31 | Технічне переоснащення РУ-6 кВ ЦРП-2 з заміною в ком. 30 масляних вимикачів на вакуумний та встановленням вакуумного вимикача в ком. № 20 м. Дніпро | реконструкція | Заміна масляних вимикачів на вакуумні
32 | Будівництво ЩТП для розвантаження ПЛ-0,4 кВ ТП-21 А-1, ПЛ-0,4 кВ ТП-213 АВ-2 та ПЛ-0,4 кВ ТП-46 РБ-4, РБ-6 м. Жовті Води, ЖвРЕМ | нове будівництво | Будівництво ЩТП для розвантаження ПЛ-0,4 кВ ТП-21 А-1, ПЛ-0,4 кВ ТП-213 АВ-2 та ПЛ-0,4 кВ ТП-46 РБ-4, РБ-6
33 | Реконструкція КЛ-6 кВ ТП-21 ком. №4 - ТП-32 ком. №2, м. Жовті Води ЖвРЕМ | реконструкція | Заміна КЛ-6 кВ ТП-21 ком. №4 - ,21 кВ ТП-21 ком. №4 - ТП-32
34 | Реконструкція КЛ-0,4 кВ ТП-195 РБ-5, РБ-24 – вул. М. Грушевського, 38. м Жовті Води | реконструкція | Заміна КЛ-0,4 кВ ТП-195 РБ-5, РБ-24 – вул. М. Грушевського, 38
35 | Будівництво розвантажувального КТП для переведення навантаження ПЛ-0,4 кВ ТП-9 РБ-11, РБ-20. м. Павлоград, ПвРЕМ | нове будівництво | Будівництво розвантажувального КТП для переведення навантаження ПЛ-0,4 кВ ТП-9 РБ-11, РБ-20.
36 | Реконструкція КЛ-0,4 кВ від ЗТП-109 РБ-8 до будинку №2 по вул. Шкільна, смт. Дніпровське | реконструкція | Заміна КЛ-0,4 кВ від ЗТП-109 РБ-8 до буд. №2 по вул. Шкільна
37 | Технічне переоснащення ЗРУ-1 РУ-10 кВ ПС "Сельстрой" з заміною в ком. 4; 9; 12; 14; 15; 17; 18; 19; 20; 22 масляних вимикачів на вакуумні та з заміною в ком. 6 вимикача навантаження на вакуумний вимикач ДнРЕМ | реконструкція | Заміна масляних вимикачів на вакуумні
38 | Технічне переоснащення РУ-6 кВ ПС-30 з заміною в ком. №3, ком.№7, ком. №8, ком. №11, ком. №12, ком. №14, ком. №18 масляних вимикачів на вакуумні м. Жовті Води | реконструкція | Заміна масляних вимикачів на вакуумні
39 | Технічне переоснащення РУ-6 кВ ПС-10 з заміною в ком. №8, ком. №12, ком. №5, ком. №7, ком. №11, ком. №9 масляних вимикачів на вакуумні та з заміною в ком. №10 вимикача навантаження на вакуумний вимикач м. Жовті Води | реконструкція | Заміна масляних вимикачів на вакуумні